## Slide 1
名城大学 天白キャンパス
B1F フリースペース
混雑予測システム
CO2センサーで「いま」と「この先3時間」の混みぐあいを見える化
2026年7月

## Slide 2
背景と課題
?
行ってみないと分からない
机・椅子・コンビニのあるB1Fフリースペースは人気が高く、混雑の波が大きい。
×
カメラでの人数計測は不可
学内施設のため、カメラの常設・長時間設置ができない(プライバシー・施設上の制約)。
✓
CO2濃度を人の「代理指標」に
在室人数が増えるほど呼気でCO2濃度が上がる性質を利用し、設置済みセンサーだけで混雑を推定・予測する。
設置済み Airoco センサー(7台)
B1F エレベーターホール
予測対象
1F エレベーターホール
参照信号
3F エレベーターホール
参照信号
4F エレベーターホール
参照信号
講義室 301
参照信号
講義室 401
参照信号
講義室 403
参照信号
温度・湿度・CO2濃度を5分間隔で計測
2

## Slide 3
システム構成
Airoco クラウド
設置センサーの計測値をAPIで提供(5分値)
収集サーバー
10分間隔でポーリングしDBへ保存。起動時に欠測を自動補完
SQLite データベース
約1年分・73.9万件を蓄積(7センサー)
前処理
センサースパイク除去、混雑閾値の自動算出
LightGBM 推論
15〜180分後のCO2を5つの学習済みモデルで予測
Web ダッシュボード
FastAPI + 静的フロントエンド。5分ごとに自動更新
蓄積データを前処理へ(下段は左から右へ)
モデルの学習はPCで実施し、配信側は推論のみ。Jetson Nanoのような非力なエッジ端末でも動作する軽量構成。
3

## Slide 4
データと事前分析
約1年
データ期間
2025年7月〜2026年7月
73.9万件
蓄積した計測値
(7センサー合計)
5分
計測間隔
欠測ほぼゼロの安定運用
±9%
無人時ベースラインの
日次変動(460〜470ppm)
1ヶ月分の事前分析で確かめたこと
曜日×時刻だけで84%を説明
曜日×時刻ごとの過去平均だけでCO2変動のR²相当0.845。混雑には強い時間パターンがあり、予測が成立する見込みを確認。
無人時ベースラインが安定
深夜・休日のCO2はおよそ460〜470ppmで安定。人由来の上昇分を分離できる。
従来の閾値は実態と乖離
固定閾値(500/700/1000ppm)では最上位が一度も出現しない。実測分布に基づく閾値への再設定が必要と判明。
4

## Slide 5
混雑レベル ― データ駆動の4段階閾値
レベル1
空いています
〜550 ppm
レベル2
やや利用あり
550〜650 ppm
レベル3
混雑
650〜760 ppm
レベル4
非常に混雑
760 ppm〜
分位点ベースで自動更新
閾値は固定値ではなく、平日日中(9〜18時)の実測分布の分位点(30/55/90%点)から自動算出。データが増えるほど実態に追従する。
実測レンジに合わせて再設計
B1Fの通常利用時のCO2はおよそ450〜850ppm。従来の「1000ppmで最混雑」では観測期間中に一度も最上位に達しなかったため、全4段階が実際に出現する閾値へ再設定した。
5

## Slide 6
予測モデル ― LightGBM × 5ホライズン
15・30・60・120・180分後のCO2濃度を、それぞれ専用の回帰モデルで直接予測
+15分
専用モデル 1
+30分
専用モデル 2
+60分
専用モデル 3
+120分
専用モデル 4
+180分
専用モデル 5
88個の特徴量
全7センサーの時系列
各センサーの現在値と5分前〜3時間前のラグ値。他フロアの動きが空調・外気などの共通変動を教えてくれる。
直近の統計量と変化
対象センサーの直近15分〜3時間の平均・ばらつき・最小最大、変化量。
時間パターン
曜日×時刻の過去平均ベースラインとの残差、時刻・曜日の周期性(sin/cos)。
学年暦カレンダー
学年暦PDFから抽出した授業日・行事マーカー。授業のある日とない日の違いを学習。
学習: 過去1年分のデータ / 検証: 直近14日をホールドアウトする時系列分割で評価
6

## Slide 7
予測精度 ― 直近14日での検証
Chart: 予測誤差(ppm) ― 小さいほど正確
| +15分 | +30分 | +60分 | +120分 | +180分
MAE(平均絶対誤差) | 8.1 | 12.5 | 19.8 | 31.9 | 39.8
RMSE | 13.1 | 20 | 30.7 | 46.9 | 58.5
15分後予測の誤差
±8.1 ppm
レベル1段の幅は約100ppm。
3時間先でも誤差40ppm程度に収まり、混雑レベルの判定に十分な精度。
検証は学習に使っていない直近14日(約4,000点/ホライズン)で実施。
7

## Slide 8
Webダッシュボード
やや利用あり
612 ppm
1時間後: 混雑の見込み
混雑の推移と予測
― 実測 - - 予測(3時間先まで)
曜日×時間帯の混雑傾向
いまの混雑がひと目で
現在のCO2濃度と4段階レベルをバッジ表示。「1時間後の見込み」も併記。
実測+予測ライン
直近6/24時間の実測に、この先3時間の予測を点線で重ねて表示。
曜日×時間帯ヒートマップ
「いつ空きやすいか」の傾向を過去データから可視化。
止まらない設計
モデルやカレンダーが無い環境では予測だけを自動で外し、実測表示は継続(graceful degradation)。データが30分以上古い場合は警告を表示。
8

## Slide 9
まとめと今後
設置済みCO2センサーだけで、B1Fフリースペースの混雑推定と3時間先までの予測を実現
収集 → 前処理 → 推論 → 可視化まで全自動。閾値もモデルもデータ蓄積に応じて更新できる
3時間先でも誤差40ppm程度と、レベル判定に十分な精度を確認
今後の展開
→
「混雑レベルを何%当てられるか」の分類精度評価(混同行列)
→
長期休暇・季節によるCO2分布の変化への追従を検証
→
Jetson Nano+カメラの実験室検証で「CO2→人数」の関係を裏付け
spj-nano ― 名城大学 天白キャンパス 混雑予測プロジェクト
9